## 报告概览
能耗估算报告
一、基本信息
数据来源文件 | sample_load_data.csv
统计时间范围 | 2026-06-01 00:00 至 2026-06-02 00:45
统计时长 | 24.8 小时
统计口径 | 按日
报告生成时间 | 2026-06-02 17:13:34
二、核心结论
总用电量 | 52,012.81 kWh
各回路用电量:
| 主回路 | 47,516.31 kWh | 占比 91.4%
| 照明回路 | 2,975.25 kWh | 占比 5.7%
| 空调回路 | 1,521.25 kWh | 占比 2.9%
三、数据质量说明
数据质量评分 | 96.7/100
发现的问题:
【建议关注】时间顺序错误
数量: 2 处
说明: 数据传回的时间顺序不对，早的数据反而晚到
影响: 如不修正会导致用电量计算错误
【建议关注】采样中断
数量: 4 处
说明: 仪表在这段时间没有传回数据，可能是网络问题或仪表断电
影响: 缺失时段的用电量是估算的，可能与实际有偏差
【建议关注】出现负数
数量: 2 处
说明: 用电量读数出现了负数，正常情况下用电不会产生负数
影响: 可能是仪表故障或反向送电，需要现场核实
【建议关注】数据空缺
数量: 2 处
说明: 个别时间点没有读数
影响: 影响不大，已按相邻数据自动补充

## 用电量明细
各时段用电量明细
计算方法: 梯形法
分组方式: 按日
时间段 | 主回路 (kWh) | 照明回路 (kWh) | 空调回路 (kWh) | 合计
2026-06-01 | 47460.16 | 2916.43 | 1471.34 | 51847.93
2026-06-02 | 56.14 | 58.83 | 49.91 | 164.88
总计 | 47516.31 | 2975.25 | 1521.25 | 52012.81

## 数据质量检查
数据质量检查详细报告
问题类型 | 严重程度 | 数量 | 影响比例 | 详细说明
时间顺序错误 | 建议关注 | 2 | 2.00% | 数据传回的时间顺序不对，早的数据反而晚到；如不修正会导致用电量计算错误；首次出现: 2026-06-01 13:45:00
采样中断 | 建议关注 | 4 | 3.85% | 仪表在这段时间没有传回数据，可能是网络问题或仪表断电；缺失时段的用电量是估算的，可能与实际有偏差；缺失区间: 2026-06-01 18:30:00~2026-06-01 19:45:00(4个点)
出现负数 | 建议关注 | 2 | 2.00% | 用电量读数出现了负数，正常情况下用电不会产生负数；可能是仪表故障或反向送电，需要现场核实；涉及回路: 主回路 2个
数据空缺 | 建议关注 | 2 | 2.00% | 个别时间点没有读数；影响不大，已按相邻数据自动补充；涉及回路: 照明回路 2个

## 计算说明
计算方法说明
一、单位转换说明
主回路:
原始单位: kW
标准单位: kW
单位一致，无需转换
备注: 提示: 主回路 存在负值 -5.2 kW，已在数据质量检查中标记
照明回路:
原始单位: kW
标准单位: kW
单位一致，无需转换
空调回路:
原始单位: kW
标准单位: kW
单位一致，无需转换
时间采样间隔约 15.0 分钟 (0.2500 小时)，积分时将使用此间隔将功率转换为能量
能量计算公式: 能量(kWh) = 功率(kW) × 时间间隔(小时)
计算说明: 1 kW 的功率持续 1 小时 = 1 kWh (1度电)，即 E(kWh) = P(kW) × t(h)
检测到 3 个功率通道: 主回路, 照明回路, 空调回路，将通过数值积分转换为能量
二、数值积分方法说明
使用方法: 梯形法
用相邻两点的平均值乘以时间间隔，适用于大多数情况，精度中等
主回路 前3步计算示例:
时段: 2026-06-01T00:00:00.000000000 ~ 2026-06-01T00:15:00.000000000
公式: E = (P₁ + P₂) / 2 × Δt
计算: (82.4836 + 83.1065) / 2 × 0.250000 = 20.698753
时段: 2026-06-01T00:15:00.000000000 ~ 2026-06-01T00:30:00.000000000
公式: E = (P₁ + P₂) / 2 × Δt
计算: (83.1065 + 90.7729) / 2 × 0.250000 = 21.734917
时段: 2026-06-01T00:30:00.000000000 ~ 2026-06-01T00:45:00.000000000
公式: E = (P₁ + P₂) / 2 × Δt
计算: (90.7729 + 98.7650) / 2 × 0.250000 = 23.692238
照明回路 前3步计算示例:
时段: 2026-06-01T00:00:00.000000000 ~ 2026-06-01T00:15:00.000000000
公式: E = (P₁ + P₂) / 2 × Δt
计算: (148.6770 + 156.4537) / 2 × 0.250000 = 38.141344
时段: 2026-06-01T00:15:00.000000000 ~ 2026-06-01T00:30:00.000000000
公式: E = (P₁ + P₂) / 2 × Δt
计算: (156.4537 + 156.5354) / 2 × 0.250000 = 39.123643
时段: 2026-06-01T00:30:00.000000000 ~ 2026-06-01T00:45:00.000000000
公式: E = (P₁ + P₂) / 2 × Δt
计算: (156.5354 + 151.9615) / 2 × 0.250000 = 38.562117
空调回路 前3步计算示例:
时段: 2026-06-01T00:00:00.000000000 ~ 2026-06-01T00:15:00.000000000
公式: E = (P₁ + P₂) / 2 × Δt
计算: (61.0734 + 64.8424) / 2 × 0.250000 = 15.739468
时段: 2026-06-01T00:15:00.000000000 ~ 2026-06-01T00:30:00.000000000
公式: E = (P₁ + P₂) / 2 × Δt
计算: (64.8424 + 69.4898) / 2 × 0.250000 = 16.791526
时段: 2026-06-01T00:30:00.000000000 ~ 2026-06-01T00:45:00.000000000
公式: E = (P₁ + P₂) / 2 × Δt
计算: (69.4898 + 72.3259) / 2 × 0.250000 = 17.726970

## 原始数据（备查）
原始用电数据（供核对使用）
说明: 此表保留原始读数，便于核对。处理后的数据用于实际计算。
时间 | 主回路 | 照明回路 | 空调回路
2026-06-01 00:00:00 | 82.4836 | 148.677 | 61.0734
2026-06-01 00:15:00 | 83.1065 | 156.4537 | 64.8424
2026-06-01 00:30:00 | 90.7729 | 156.5354 | 69.4898
2026-06-01 00:45:00 | 98.765 | 151.9615 | 72.3259
2026-06-01 01:00:00 | 93.4151 | 155.8444 | 67.7252
2026-06-01 01:15:00 | 96.6166 | 158.7858 | 71.4404
2026-06-01 01:30:00 | 108.5984 | 168.7396 | 77.8366
2026-06-01 01:45:00 | 107.1216 | 152.8387 | 79.4612
2026-06-01 02:00:00 | 103.1444 | 151.0098 | 80.6432
2026-06-01 02:15:00 | 110.0018 | 145.5989 | 91.3546
2026-06-01 02:30:00 | 106.33 | 127.8521 | 81.7102
2026-06-01 02:45:00 | 107.2156 | 139.7879 | 83.1029
2026-06-01 03:00:00 | 111.1758 | 137.0984 | 81.762
2026-06-01 03:15:00 | 100.3392 | 152.7887 | 79.5832
2026-06-01 03:30:00 | 100.7395 | 127.8915 | 74.9694
2026-06-01 03:45:00 | 105.5386 | 128.105 | 76.0785
2026-06-01 04:00:00 | 101.8157 | 121.6256 | 69.0227
2026-06-01 04:15:00 | 106.5483 | 108.7473 | 67.8854
2026-06-01 04:30:00 | 98.1324 | 123.45 | 64.1786
2026-06-01 04:45:00 | 92.9416 | 116.5851 | 62.7775
2026-06-01 05:00:00 | 104.34 | 113.2455 | 66.3094
2026-06-01 05:15:00 | 92.6179 | 96.1083 | 50.6132
2026-06-01 05:30:00 | 90.5982 | 111.2224 | 55.2184
2026-06-01 05:45:00 | -5.2 | 85.5829 | 45.4379
2026-06-01 06:00:00 | 80.1298 | 98.5004 | 46.221
2026-06-01 06:15:00 | 79.6028 | 108.5743 | 48.575
2026-06-01 06:30:00 | 69.505 | 80.6336 | 43.5414
2026-06-01 06:45:00 | 73.4265 | 81.8195 | 38.5741
2026-06-01 07:00:00 | 64.9689 | 85.2438 | 38.5772
2026-06-01 07:15:00 | 63.1312 | 78.8375 | 42.162
2026-06-01 07:30:00 | 58446.6974 | 69.215 | 37.8316
2026-06-01 07:45:00 | 67880.5658 | 81.2714 | 41.0733
2026-06-01 08:00:00 | 56059.6587 | 71.6827 | 41.4538
2026-06-01 08:15:00 | 48.7307 | 83.7887 | 40.7247
2026-06-01 08:30:00 | 56.4421 | 72.8257 | 50.9089
2026-06-01 08:45:00 | 44.9805 | 93.1223 | 48.5664
2026-06-01 09:00:00 | 51.3497 | 75.3543 | 43.1118
2026-06-01 09:15:00 | 40.2054 | 80.2888 | 52.5408
2026-06-01 09:30:00 | 43.5439 | 90.9547 | 52.9917
2026-06-01 09:45:00 | 51.83 | 76.5029 | 60.6562
2026-06-01 10:00:00 | 55.6679 | 90.3776 | 58.8909
2026-06-01 10:15:00 | 54.4132 | 101.5078 | 64.062
2026-06-01 10:30:00 | 54.9845 | 80.9457 | 68.9482
2026-06-01 10:45:00 | 56.4567 | 98.2748 | 72.8708
2026-06-01 11:00:00 | 53.3238 | 102.0791 | 69.2549
2026-06-01 11:15:00 | 60.1816 |  | 74.1115
2026-06-01 11:30:00 | 64.803 |  | 75.5697
2026-06-01 11:45:00 | 75.9246 | 100.006 | 76.4871
2026-06-01 12:00:00 | 76.0406 | 118.4829 | 84.7326
2026-06-01 12:15:00 | 69.2821 | 120.4726 | 81.152
2026-06-01 12:30:00 | 83.5231 | 123.9072 | 76.1544
2026-06-01 12:45:00 | 83.7521 | 128.4642 | 82.1898
2026-06-01 13:00:00 | 85.9764 | 123.9902 | 84.8136
2026-06-01 13:15:00 | 95.9522 | 134.9407 | 80.0919
2026-06-01 13:30:00 | 101.3742 | 138.9612 | 70.5569
2026-06-01 14:00:00 | 103.94 | 134.2852 | 71.403
2026-06-01 13:45:00 | 97.8417 | 158.1285 | 74.0743
2026-06-01 14:15:00 | 102.8912 | 149.9851 | 65.3102
2026-06-01 14:30:00 | 108.0999 | 139.4189 | 65.7377
2026-06-01 14:45:00 | 112.9022 | 156.6946 | 63.5924
2026-06-01 15:00:00 | 106.7585 | 145.8527 | 55.3181
2026-06-01 15:15:00 | 108.8869 | 161.8501 | 54.7985
2026-06-01 15:30:00 | 104.4645 | 166.4035 | 42.2576
2026-06-01 15:45:00 | 103.7136 | 151.8143 | 46.114
2026-06-01 16:00:00 | 112.9779 | 166.9842 | 45.9069
2026-06-01 16:15:00 | 114.4518 | 163.1211 | 40.7337
2026-06-01 16:30:00 | 105.6207 | 166.5765 | 47.5767
2026-06-01 16:45:00 | -2.8 | 174.9932 | 37.0266
2026-06-01 17:00:00 | 103.189 | 157.314 | 39.1038
2026-06-01 17:15:00 | 95.3192 | 152.3498 | 40.4149
2026-06-01 17:30:00 | 97.2173 | 150.0186 | 44.4471
2026-06-01 17:45:00 | 99.7181 | 149.0269 | 36.4156
2026-06-01 18:00:00 | 88.2728 | 153.0333 | 45.2969
2026-06-01 18:15:00 | 92.5633 | 154.1713 | 43.3793
2026-06-01 18:30:00 | 67.8531 | 151.1629 | 42.3636
2026-06-01 19:45:00 | 81.2578 | 152.8119 | 49.0231
2026-06-01 20:00:00 | 73.8259 | 143.3063 | 50.8732
2026-06-01 20:15:00 | 68.2444 | 151.6283 | 51.3589
2026-06-01 20:30:00 | 66.712 | 134.4993 | 56.4244
2026-06-01 20:45:00 | 53.0504 | 154.8441 | 58.2095
2026-06-01 20:00:00 | 58.8986 | 134.4357 | 62.8724
2026-06-01 20:15:00 | 59.1131 | 118.8353 | 67.621
2026-06-01 20:30:00 | 62.4124 | 113.3361 | 73.3539
2026-06-01 20:45:00 | 50.5288 | 121.9565 | 67.6278
2026-06-01 21:00:00 | 47.6075 | 112.5197 | 80.2007
2026-06-01 21:15:00 | 48.1271 | 116.2816 | 70.059
2026-06-01 21:30:00 | 54.6714 | 110.7032 | 77.1737
2026-06-01 21:45:00 | 51.6777 | 102.8008 | 80.665
2026-06-01 22:00:00 | 47.807 | 93.2257 | 80.5391
2026-06-01 22:15:00 | 53.9193 | 84.6789 | 78.1294
2026-06-01 22:30:00 | 53.1964 | 90.2335 | 79.1721
2026-06-01 22:45:00 | 59.3515 | 97.9018 | 77.619
2026-06-01 23:00:00 | 53.2053 | 90.2706 | 76.1518
2026-06-01 23:15:00 | 57.6593 | 76.3839 | 78.8403
2026-06-01 23:30:00 | 60.2522 | 85.832 | 75.3249
2026-06-01 23:45:00 | 58.0965 | 85.9478 | 69.7794
2026-06-02 00:00:00 | 70.3307 | 74.5494 | 71.8633
2026-06-02 00:15:00 | 73.7708 | 81.9527 | 67.1626
2026-06-02 00:30:00 | 76.2278 | 80.6468 | 65.5986
2026-06-02 00:45:00 | 78.8271 | 70.8562 | 61.8889