## 汇总
项目 | 数值
分析日期 | 2024-05-15
场景 | curtailment_overlap
状态 | completed
理论发电量(kWh) | 884.062
实际发电量(kWh) | 754.232
损失电量(kWh) | 129.829
损失率(%) | 14.69
削峰损失(kWh) | 0.126
温度损失(kWh) | 0
限发损失(kWh) | 90.808
辐照缺口损失(kWh) | 0.012
其他损失(kWh) | 38.918

## 逆变器参数
参数名称 | 参数值
逆变器名称 | 演示逆变器-限发重叠
额定功率(kW) | 100
直流容量(kWp) | 130
容配比 | 1.3:1
最大实际功率(kW) | 98
削峰比例(%) | 98
平均效率(%) | 96
削峰时长(分钟) | 240
削峰次数 | 1
温度系数(%/℃) | -0.41
额定温度(℃) | 25
削峰阈值 | 0.98

## 削峰时段
start_time | end_time | duration_minutes | max_expected_power | max_actual_power | clipping_loss | cause
2024-05-15T10:30:00 | 2024-05-15T14:30:00 | 240 | 106.767 | 70 | 129.726 | 逆变器削峰

## 功率曲线
时间 | 理论功率(kW) | 实际功率(kW) | 直流功率(kW) | 辐照度(W/m²) | 组件温度(℃)
2024-05-15T00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T00:05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T00:10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T00:15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T00:20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T00:25:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T00:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T00:35:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T00:40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T00:45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T00:50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T00:55:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T01:05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T01:10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T01:15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T01:20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T01:25:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T01:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T01:35:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T01:40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T01:45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T01:50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T01:55:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T02:05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T02:10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T02:15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T02:20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T02:25:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T02:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T02:35:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T02:40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T02:45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T02:50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T02:55:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T03:05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T03:10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T03:15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T03:20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T03:25:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T03:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T03:35:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T03:40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T03:45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T03:50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T03:55:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T04:05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T04:10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T04:15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T04:20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T04:25:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T04:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T04:35:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T04:40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T04:45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T04:50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T04:55:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T05:00:00 | 0.1 | 0.098 | 0.102 | 0.8 | 25
2024-05-15T05:05:00 | 0.362 | 0.359 | 0.374 | 2.9 | 25.1
2024-05-15T05:10:00 | 0.823 | 0.822 | 0.856 | 6.6 | 25.2
2024-05-15T05:15:00 | 1.483 | 1.489 | 1.551 | 11.9 | 25.4
2024-05-15T05:20:00 | 2.34 | 2.346 | 2.444 | 18.8 | 25.6
2024-05-15T05:25:00 | 3.371 | 3.372 | 3.513 | 27.1 | 25.8
2024-05-15T05:30:00 | 4.547 | 4.546 | 4.736 | 36.6 | 26.1
2024-05-15T05:35:00 | 5.844 | 5.848 | 6.092 | 47.1 | 26.4
2024-05-15T05:40:00 | 7.259 | 7.261 | 7.563 | 58.6 | 26.8
2024-05-15T05:45:00 | 8.772 | 8.769 | 9.134 | 70.9 | 27.1
2024-05-15T05:50:00 | 10.363 | 10.359 | 10.79 | 83.9 | 27.5
2024-05-15T05:55:00 | 12.023 | 12.019 | 12.52 | 97.5 | 27.9
2024-05-15T06:00:00 | 13.739 | 13.741 | 14.313 | 111.6 | 28.3
2024-05-15T06:05:00 | 15.517 | 15.515 | 16.161 | 126.3 | 28.8
2024-05-15T06:10:00 | 17.331 | 17.333 | 18.055 | 141.3 | 29.2
2024-05-15T06:15:00 | 19.192 | 19.19 | 19.989 | 156.8 | 29.7
2024-05-15T06:20:00 | 21.081 | 21.078 | 21.957 | 172.6 | 30.2
2024-05-15T06:25:00 | 22.987 | 22.994 | 23.952 | 188.6 | 30.7
2024-05-15T06:30:00 | 24.932 | 24.932 | 25.97 | 204.9 | 31.1
2024-05-15T06:35:00 | 26.895 | 26.887 | 28.007 | 221.5 | 31.6
2024-05-15T06:40:00 | 28.862 | 28.856 | 30.058 | 238.2 | 32.1
2024-05-15T06:45:00 | 30.831 | 30.834 | 32.119 | 255.1 | 32.7
2024-05-15T06:50:00 | 32.816 | 32.82 | 34.187 | 272.1 | 33.2
2024-05-15T06:55:00 | 34.805 | 34.809 | 36.259 | 289.2 | 33.7
2024-05-15T07:00:00 | 36.796 | 36.798 | 38.332 | 306.4 | 34.2
2024-05-15T07:05:00 | 38.791 | 38.786 | 40.402 | 323.7 | 34.7
2024-05-15T07:10:00 | 40.777 | 40.769 | 42.468 | 341 | 35.2
2024-05-15T07:15:00 | 42.754 | 42.745 | 44.527 | 358.3 | 35.7
2024-05-15T07:20:00 | 44.703 | 44.713 | 46.576 | 375.6 | 36.3
2024-05-15T07:25:00 | 46.662 | 46.669 | 48.613 | 392.9 | 36.8
2024-05-15T07:30:00 | 48.611 | 48.612 | 50.637 | 410.2 | 37.3
2024-05-15T07:35:00 | 50.54 | 50.54 | 52.646 | 427.4 | 37.8
2024-05-15T07:40:00 | 52.46 | 52.452 | 54.637 | 444.6 | 38.3
2024-05-15T07:45:00 | 54.336 | 54.346 | 56.61 | 461.7 | 38.9
2024-05-15T07:50:00 | 56.215 | 56.219 | 58.562 | 478.7 | 39.4
2024-05-15T07:55:00 | 58.061 | 58.072 | 60.492 | 495.5 | 39.9
2024-05-15T08:00:00 | 59.898 | 59.902 | 62.398 | 512.3 | 40.4
2024-05-15T08:05:00 | 61.704 | 61.709 | 64.28 | 528.9 | 40.9
2024-05-15T08:10:00 | 63.478 | 63.49 | 66.136 | 545.3 | 41.4
2024-05-15T08:15:00 | 65.26 | 65.245 | 67.964 | 561.6 | 41.8
2024-05-15T08:20:00 | 66.983 | 66.973 | 69.764 | 577.7 | 42.3
2024-05-15T08:25:00 | 68.675 | 68.673 | 71.534 | 593.6 | 42.8
2024-05-15T08:30:00 | 70.335 | 70.343 | 73.274 | 609.3 | 43.3
2024-05-15T08:35:00 | 71.997 | 71.984 | 74.983 | 624.8 | 43.7
2024-05-15T08:40:00 | 73.596 | 73.593 | 76.659 | 640.1 | 44.2
2024-05-15T08:45:00 | 75.153 | 75.17 | 78.302 | 655.1 | 44.7
2024-05-15T08:50:00 | 76.714 | 76.715 | 79.911 | 669.9 | 45.1
2024-05-15T08:55:00 | 78.234 | 78.226 | 81.485 | 684.4 | 45.5
2024-05-15T09:00:00 | 79.69 | 79.703 | 83.024 | 698.7 | 46
2024-05-15T09:05:00 | 81.141 | 81.145 | 84.526 | 712.7 | 46.4
2024-05-15T09:10:00 | 82.552 | 82.552 | 85.992 | 726.4 | 46.8
2024-05-15T09:15:00 | 83.923 | 83.923 | 87.42 | 739.8 | 47.2
2024-05-15T09:20:00 | 85.255 | 85.258 | 88.81 | 752.9 | 47.6
2024-05-15T09:25:00 | 86.548 | 86.555 | 90.162 | 765.7 | 48
2024-05-15T09:30:00 | 87.83 | 87.815 | 91.474 | 778.1 | 48.3
2024-05-15T09:35:00 | 89.046 | 89.037 | 92.747 | 790.3 | 48.7
2024-05-15T09:40:00 | 90.2 | 90.221 | 93.98 | 802 | 49.1
2024-05-15T09:45:00 | 91.368 | 91.366 | 95.173 | 813.5 | 49.4
2024-05-15T09:50:00 | 92.488 | 92.472 | 96.325 | 824.6 | 49.7
2024-05-15T09:55:00 | 93.518 | 93.539 | 97.436 | 835.3 | 50.1
2024-05-15T10:00:00 | 94.552 | 94.566 | 98.506 | 845.7 | 50.4
2024-05-15T10:05:00 | 95.539 | 95.552 | 99.534 | 855.7 | 50.7
2024-05-15T10:10:00 | 96.478 | 96.499 | 100.52 | 865.3 | 51
2024-05-15T10:15:00 | 97.425 | 97.405 | 101.463 | 874.6 | 51.2
2024-05-15T10:20:00 | 98.27 | 98 | 102.083 | 883.4 | 51.5
2024-05-15T10:25:00 | 99.078 | 98 | 102.083 | 891.9 | 51.8
2024-05-15T10:30:00 | 99.875 | 70 | 72.917 | 899.9 | 52
2024-05-15T10:35:00 | 100.626 | 70 | 72.917 | 907.5 | 52.2
2024-05-15T10:40:00 | 101.342 | 70 | 72.917 | 914.8 | 52.4
2024-05-15T10:45:00 | 102.001 | 70 | 72.917 | 921.6 | 52.6
2024-05-15T10:50:00 | 102.614 | 70 | 72.917 | 928 | 52.8
2024-05-15T10:55:00 | 103.171 | 70 | 72.917 | 933.9 | 53
2024-05-15T11:00:00 | 103.693 | 70 | 72.917 | 939.5 | 53.2
2024-05-15T11:05:00 | 104.208 | 70 | 72.917 | 944.6 | 53.3
2024-05-15T11:10:00 | 104.629 | 70 | 72.917 | 949.3 | 53.5
2024-05-15T11:15:00 | 105.043 | 70 | 72.917 | 953.5 | 53.6
2024-05-15T11:20:00 | 105.413 | 70 | 72.917 | 957.3 | 53.7
2024-05-15T11:25:00 | 105.738 | 70 | 72.917 | 960.7 | 53.8
2024-05-15T11:30:00 | 106.008 | 70 | 72.917 | 963.6 | 53.9
2024-05-15T11:35:00 | 106.234 | 70 | 72.917 | 966.1 | 54
2024-05-15T11:40:00 | 106.454 | 70 | 72.917 | 968.1 | 54
2024-05-15T11:45:00 | 106.569 | 70 | 72.917 | 969.6 | 54.1
2024-05-15T11:50:00 | 106.701 | 70 | 72.917 | 970.8 | 54.1
2024-05-15T11:55:00 | 106.767 | 70 | 72.917 | 971.4 | 54.1
2024-05-15T12:00:00 | 106.75 | 70 | 72.917 | 971.7 | 54.2
2024-05-15T12:05:00 | 106.767 | 70 | 72.917 | 971.4 | 54.1
2024-05-15T12:10:00 | 106.701 | 70 | 72.917 | 970.8 | 54.1
2024-05-15T12:15:00 | 106.569 | 70 | 72.917 | 969.6 | 54.1
2024-05-15T12:20:00 | 106.454 | 70 | 72.917 | 968.1 | 54
2024-05-15T12:25:00 | 106.234 | 70 | 72.917 | 966.1 | 54
2024-05-15T12:30:00 | 106.008 | 70 | 72.917 | 963.6 | 53.9
2024-05-15T12:35:00 | 105.738 | 70 | 72.917 | 960.7 | 53.8
2024-05-15T12:40:00 | 105.413 | 70 | 72.917 | 957.3 | 53.7
2024-05-15T12:45:00 | 105.043 | 70 | 72.917 | 953.5 | 53.6
2024-05-15T12:50:00 | 104.629 | 70 | 72.917 | 949.3 | 53.5
2024-05-15T12:55:00 | 104.208 | 70 | 72.917 | 944.6 | 53.3
2024-05-15T13:00:00 | 103.693 | 70 | 72.917 | 939.5 | 53.2
2024-05-15T13:05:00 | 103.171 | 70 | 72.917 | 933.9 | 53
2024-05-15T13:10:00 | 102.614 | 70 | 72.917 | 928 | 52.8
2024-05-15T13:15:00 | 102.001 | 70 | 72.917 | 921.6 | 52.6
2024-05-15T13:20:00 | 101.342 | 70 | 72.917 | 914.8 | 52.4
2024-05-15T13:25:00 | 100.626 | 70 | 72.917 | 907.5 | 52.2
2024-05-15T13:30:00 | 99.875 | 70 | 72.917 | 899.9 | 52
2024-05-15T13:35:00 | 99.078 | 70 | 72.917 | 891.9 | 51.8
2024-05-15T13:40:00 | 98.27 | 70 | 72.917 | 883.4 | 51.5
2024-05-15T13:45:00 | 97.425 | 70 | 72.917 | 874.6 | 51.2
2024-05-15T13:50:00 | 96.478 | 70 | 72.917 | 865.3 | 51
2024-05-15T13:55:00 | 95.539 | 70 | 72.917 | 855.7 | 50.7
2024-05-15T14:00:00 | 94.552 | 70 | 72.917 | 845.7 | 50.4
2024-05-15T14:05:00 | 93.518 | 70 | 72.917 | 835.3 | 50.1
2024-05-15T14:10:00 | 92.488 | 70 | 72.917 | 824.6 | 49.7
2024-05-15T14:15:00 | 91.368 | 70 | 72.917 | 813.5 | 49.4
2024-05-15T14:20:00 | 90.2 | 70 | 72.917 | 802 | 49.1
2024-05-15T14:25:00 | 89.046 | 70 | 72.917 | 790.3 | 48.7
2024-05-15T14:30:00 | 87.83 | 70 | 72.917 | 778.1 | 48.3
2024-05-15T14:35:00 | 86.548 | 86.555 | 90.162 | 765.7 | 48
2024-05-15T14:40:00 | 85.255 | 85.258 | 88.81 | 752.9 | 47.6
2024-05-15T14:45:00 | 83.923 | 83.923 | 87.42 | 739.8 | 47.2
2024-05-15T14:50:00 | 82.552 | 82.552 | 85.992 | 726.4 | 46.8
2024-05-15T14:55:00 | 81.141 | 81.145 | 84.526 | 712.7 | 46.4
2024-05-15T15:00:00 | 79.69 | 79.703 | 83.024 | 698.7 | 46
2024-05-15T15:05:00 | 78.234 | 78.226 | 81.485 | 684.4 | 45.5
2024-05-15T15:10:00 | 76.714 | 76.715 | 79.911 | 669.9 | 45.1
2024-05-15T15:15:00 | 75.153 | 75.17 | 78.302 | 655.1 | 44.7
2024-05-15T15:20:00 | 73.596 | 73.593 | 76.659 | 640.1 | 44.2
2024-05-15T15:25:00 | 71.997 | 71.984 | 74.983 | 624.8 | 43.7
2024-05-15T15:30:00 | 70.335 | 70.343 | 73.274 | 609.3 | 43.3
2024-05-15T15:35:00 | 68.675 | 68.673 | 71.534 | 593.6 | 42.8
2024-05-15T15:40:00 | 66.983 | 66.973 | 69.764 | 577.7 | 42.3
2024-05-15T15:45:00 | 65.26 | 65.245 | 67.964 | 561.6 | 41.8
2024-05-15T15:50:00 | 63.478 | 63.49 | 66.136 | 545.3 | 41.4
2024-05-15T15:55:00 | 61.704 | 61.709 | 64.28 | 528.9 | 40.9
2024-05-15T16:00:00 | 59.898 | 59.902 | 62.398 | 512.3 | 40.4
2024-05-15T16:05:00 | 58.061 | 58.072 | 60.492 | 495.5 | 39.9
2024-05-15T16:10:00 | 56.215 | 56.219 | 58.562 | 478.7 | 39.4
2024-05-15T16:15:00 | 54.336 | 54.346 | 56.61 | 461.7 | 38.9
2024-05-15T16:20:00 | 52.46 | 52.452 | 54.637 | 444.6 | 38.3
2024-05-15T16:25:00 | 50.54 | 50.54 | 52.646 | 427.4 | 37.8
2024-05-15T16:30:00 | 48.611 | 48.612 | 50.637 | 410.2 | 37.3
2024-05-15T16:35:00 | 46.662 | 46.669 | 48.613 | 392.9 | 36.8
2024-05-15T16:40:00 | 44.703 | 44.713 | 46.576 | 375.6 | 36.3
2024-05-15T16:45:00 | 42.754 | 42.745 | 44.527 | 358.3 | 35.7
2024-05-15T16:50:00 | 40.777 | 40.769 | 42.468 | 341 | 35.2
2024-05-15T16:55:00 | 38.791 | 38.786 | 40.402 | 323.7 | 34.7
2024-05-15T17:00:00 | 36.796 | 36.798 | 38.332 | 306.4 | 34.2
2024-05-15T17:05:00 | 34.805 | 34.809 | 36.259 | 289.2 | 33.7
2024-05-15T17:10:00 | 32.816 | 32.82 | 34.187 | 272.1 | 33.2
2024-05-15T17:15:00 | 30.831 | 30.834 | 32.119 | 255.1 | 32.7
2024-05-15T17:20:00 | 28.862 | 28.856 | 30.058 | 238.2 | 32.1
2024-05-15T17:25:00 | 26.895 | 26.887 | 28.007 | 221.5 | 31.6
2024-05-15T17:30:00 | 24.932 | 24.932 | 25.97 | 204.9 | 31.1
2024-05-15T17:35:00 | 22.987 | 22.994 | 23.952 | 188.6 | 30.7
2024-05-15T17:40:00 | 21.081 | 21.078 | 21.957 | 172.6 | 30.2
2024-05-15T17:45:00 | 19.192 | 19.19 | 19.989 | 156.8 | 29.7
2024-05-15T17:50:00 | 17.331 | 17.333 | 18.055 | 141.3 | 29.2
2024-05-15T17:55:00 | 15.517 | 15.515 | 16.161 | 126.3 | 28.8
2024-05-15T18:00:00 | 13.739 | 13.741 | 14.313 | 111.6 | 28.3
2024-05-15T18:05:00 | 12.023 | 12.019 | 12.52 | 97.5 | 27.9
2024-05-15T18:10:00 | 10.363 | 10.359 | 10.79 | 83.9 | 27.5
2024-05-15T18:15:00 | 8.772 | 8.769 | 9.134 | 70.9 | 27.1
2024-05-15T18:20:00 | 7.259 | 7.261 | 7.563 | 58.6 | 26.8
2024-05-15T18:25:00 | 5.844 | 5.848 | 6.092 | 47.1 | 26.4
2024-05-15T18:30:00 | 4.547 | 4.546 | 4.736 | 36.6 | 26.1
2024-05-15T18:35:00 | 3.371 | 3.372 | 3.513 | 27.1 | 25.8
2024-05-15T18:40:00 | 2.34 | 2.346 | 2.444 | 18.8 | 25.6
2024-05-15T18:45:00 | 1.483 | 1.489 | 1.551 | 11.9 | 25.4
2024-05-15T18:50:00 | 0.823 | 0.822 | 0.856 | 6.6 | 25.2
2024-05-15T18:55:00 | 0.362 | 0.359 | 0.374 | 2.9 | 25.1
2024-05-15T19:00:00 | 0.1 | 0.098 | 0.102 | 0.8 | 25
2024-05-15T19:05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T19:10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T19:15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T19:20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T19:25:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T19:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T19:35:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T19:40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T19:45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T19:50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T19:55:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T20:05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T20:10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T20:15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T20:20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T20:25:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T20:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T20:35:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T20:40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T20:45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T20:50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T20:55:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T21:05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T21:10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T21:15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T21:20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T21:25:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T21:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T21:35:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T21:40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T21:45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T21:50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T21:55:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T22:05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T22:10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T22:15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T22:20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T22:25:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T22:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T22:35:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T22:40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T22:45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T22:50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T22:55:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T23:05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T23:10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T23:15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T23:20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T23:25:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T23:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T23:35:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T23:40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T23:45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T23:50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-05-15T23:55:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25

## 损失明细
timestamp | expected | actual | loss | curtailment_active | module_temp | cause
2024-05-15T00:00:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T00:05:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T00:10:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T00:15:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T00:20:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T00:25:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T00:30:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T00:35:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T00:40:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T00:45:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T00:50:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T00:55:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T01:00:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T01:05:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T01:10:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T01:15:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T01:20:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T01:25:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T01:30:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T01:35:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T01:40:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T01:45:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T01:50:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T01:55:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T02:00:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T02:05:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T02:10:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T02:15:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T02:20:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T02:25:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T02:30:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T02:35:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T02:40:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T02:45:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T02:50:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T02:55:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T03:00:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T03:05:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T03:10:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T03:15:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T03:20:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T03:25:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T03:30:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T03:35:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T03:40:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T03:45:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T03:50:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T03:55:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T04:00:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T04:05:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T04:10:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T04:15:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T04:20:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T04:25:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T04:30:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T04:35:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T04:40:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T04:45:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T04:50:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T04:55:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T05:00:00 | 0.1 | 0.098 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T05:05:00 | 0.362 | 0.359 | 0 | FALSE | 25.1 | 辐照缺口
2024-05-15T05:10:00 | 0.823 | 0.822 | 0 | FALSE | 25.2 | 辐照缺口
2024-05-15T05:15:00 | 1.483 | 1.489 | -0.001 | FALSE | 25.4 | 辐照缺口
2024-05-15T05:20:00 | 2.34 | 2.346 | 0 | FALSE | 25.6 | 辐照缺口
2024-05-15T05:25:00 | 3.371 | 3.372 | 0 | FALSE | 25.8 | 辐照缺口
2024-05-15T05:30:00 | 4.547 | 4.546 | 0 | FALSE | 26.1 | 辐照缺口
2024-05-15T05:35:00 | 5.844 | 5.848 | 0 | FALSE | 26.4 | 辐照缺口
2024-05-15T05:40:00 | 7.259 | 7.261 | 0 | FALSE | 26.8 | 辐照缺口
2024-05-15T05:45:00 | 8.772 | 8.769 | 0 | FALSE | 27.1 | 辐照缺口
2024-05-15T05:50:00 | 10.363 | 10.359 | 0 | FALSE | 27.5 | 辐照缺口
2024-05-15T05:55:00 | 12.023 | 12.019 | 0 | FALSE | 27.9 | 辐照缺口
2024-05-15T06:00:00 | 13.739 | 13.741 | 0 | FALSE | 28.3 | 辐照缺口
2024-05-15T06:05:00 | 15.517 | 15.515 | 0 | FALSE | 28.8 | 辐照缺口
2024-05-15T06:10:00 | 17.331 | 17.333 | 0 | FALSE | 29.2 | 辐照缺口
2024-05-15T06:15:00 | 19.192 | 19.19 | 0 | FALSE | 29.7 | 辐照缺口
2024-05-15T06:20:00 | 21.081 | 21.078 | 0 | FALSE | 30.2 | 辐照缺口
2024-05-15T06:25:00 | 22.987 | 22.994 | -0.001 | FALSE | 30.7 | 辐照缺口
2024-05-15T06:30:00 | 24.932 | 24.932 | 0 | FALSE | 31.1 | 辐照缺口
2024-05-15T06:35:00 | 26.895 | 26.887 | 0.001 | FALSE | 31.6 | 辐照缺口
2024-05-15T06:40:00 | 28.862 | 28.856 | 0 | FALSE | 32.1 | 辐照缺口
2024-05-15T06:45:00 | 30.831 | 30.834 | 0 | FALSE | 32.7 | 辐照缺口
2024-05-15T06:50:00 | 32.816 | 32.82 | 0 | FALSE | 33.2 | 辐照缺口
2024-05-15T06:55:00 | 34.805 | 34.809 | 0 | FALSE | 33.7 | 辐照缺口
2024-05-15T07:00:00 | 36.796 | 36.798 | 0 | FALSE | 34.2 | 辐照缺口
2024-05-15T07:05:00 | 38.791 | 38.786 | 0 | FALSE | 34.7 | 辐照缺口
2024-05-15T07:10:00 | 40.777 | 40.769 | 0.001 | FALSE | 35.2 | 辐照缺口
2024-05-15T07:15:00 | 42.754 | 42.745 | 0.001 | FALSE | 35.7 | 辐照缺口
2024-05-15T07:20:00 | 44.703 | 44.713 | -0.001 | FALSE | 36.3 | 辐照缺口
2024-05-15T07:25:00 | 46.662 | 46.669 | -0.001 | FALSE | 36.8 | 辐照缺口
2024-05-15T07:30:00 | 48.611 | 48.612 | 0 | FALSE | 37.3 | 辐照缺口
2024-05-15T07:35:00 | 50.54 | 50.54 | 0 | FALSE | 37.8 | 辐照缺口
2024-05-15T07:40:00 | 52.46 | 52.452 | 0.001 | FALSE | 38.3 | 辐照缺口
2024-05-15T07:45:00 | 54.336 | 54.346 | -0.001 | FALSE | 38.9 | 辐照缺口
2024-05-15T07:50:00 | 56.215 | 56.219 | 0 | FALSE | 39.4 | 辐照缺口
2024-05-15T07:55:00 | 58.061 | 58.072 | -0.001 | FALSE | 39.9 | 正常
2024-05-15T08:00:00 | 59.898 | 59.902 | 0 | FALSE | 40.4 | 正常
2024-05-15T08:05:00 | 61.704 | 61.709 | 0 | FALSE | 40.9 | 正常
2024-05-15T08:10:00 | 63.478 | 63.49 | -0.001 | FALSE | 41.4 | 正常
2024-05-15T08:15:00 | 65.26 | 65.245 | 0.001 | FALSE | 41.8 | 正常
2024-05-15T08:20:00 | 66.983 | 66.973 | 0.001 | FALSE | 42.3 | 正常
2024-05-15T08:25:00 | 68.675 | 68.673 | 0 | FALSE | 42.8 | 正常
2024-05-15T08:30:00 | 70.335 | 70.343 | -0.001 | FALSE | 43.3 | 正常
2024-05-15T08:35:00 | 71.997 | 71.984 | 0.001 | FALSE | 43.7 | 正常
2024-05-15T08:40:00 | 73.596 | 73.593 | 0 | FALSE | 44.2 | 正常
2024-05-15T08:45:00 | 75.153 | 75.17 | -0.001 | FALSE | 44.7 | 正常
2024-05-15T08:50:00 | 76.714 | 76.715 | 0 | FALSE | 45.1 | 正常
2024-05-15T08:55:00 | 78.234 | 78.226 | 0.001 | FALSE | 45.5 | 正常
2024-05-15T09:00:00 | 79.69 | 79.703 | -0.001 | FALSE | 46 | 正常
2024-05-15T09:05:00 | 81.141 | 81.145 | 0 | FALSE | 46.4 | 正常
2024-05-15T09:10:00 | 82.552 | 82.552 | 0 | FALSE | 46.8 | 正常
2024-05-15T09:15:00 | 83.923 | 83.923 | 0 | FALSE | 47.2 | 正常
2024-05-15T09:20:00 | 85.255 | 85.258 | 0 | FALSE | 47.6 | 正常
2024-05-15T09:25:00 | 86.548 | 86.555 | -0.001 | FALSE | 48 | 正常
2024-05-15T09:30:00 | 87.83 | 87.815 | 0.001 | FALSE | 48.3 | 正常
2024-05-15T09:35:00 | 89.046 | 89.037 | 0.001 | FALSE | 48.7 | 正常
2024-05-15T09:40:00 | 90.2 | 90.221 | -0.002 | FALSE | 49.1 | 正常
2024-05-15T09:45:00 | 91.368 | 91.366 | 0 | FALSE | 49.4 | 正常
2024-05-15T09:50:00 | 92.488 | 92.472 | 0.001 | FALSE | 49.7 | 正常
2024-05-15T09:55:00 | 93.518 | 93.539 | -0.002 | FALSE | 50.1 | 正常
2024-05-15T10:00:00 | 94.552 | 94.566 | -0.001 | FALSE | 50.4 | 正常
2024-05-15T10:05:00 | 95.539 | 95.552 | -0.001 | FALSE | 50.7 | 正常
2024-05-15T10:10:00 | 96.478 | 96.499 | -0.002 | FALSE | 51 | 正常
2024-05-15T10:15:00 | 97.425 | 97.405 | 0.002 | FALSE | 51.2 | 正常
2024-05-15T10:20:00 | 98.27 | 98 | 0.022 | FALSE | 51.5 | 正常
2024-05-15T10:25:00 | 99.078 | 98 | 0.09 | FALSE | 51.8 | 正常
2024-05-15T10:30:00 | 99.875 | 70 | 2.49 | TRUE | 52 | 限发
2024-05-15T10:35:00 | 100.626 | 70 | 2.552 | TRUE | 52.2 | 限发
2024-05-15T10:40:00 | 101.342 | 70 | 2.612 | TRUE | 52.4 | 限发
2024-05-15T10:45:00 | 102.001 | 70 | 2.667 | TRUE | 52.6 | 限发
2024-05-15T10:50:00 | 102.614 | 70 | 2.718 | TRUE | 52.8 | 限发
2024-05-15T10:55:00 | 103.171 | 70 | 2.764 | TRUE | 53 | 限发
2024-05-15T11:00:00 | 103.693 | 70 | 2.808 | TRUE | 53.2 | 限发
2024-05-15T11:05:00 | 104.208 | 70 | 2.851 | TRUE | 53.3 | 限发
2024-05-15T11:10:00 | 104.629 | 70 | 2.886 | TRUE | 53.5 | 限发
2024-05-15T11:15:00 | 105.043 | 70 | 2.92 | TRUE | 53.6 | 限发
2024-05-15T11:20:00 | 105.413 | 70 | 2.951 | TRUE | 53.7 | 限发
2024-05-15T11:25:00 | 105.738 | 70 | 2.978 | TRUE | 53.8 | 限发
2024-05-15T11:30:00 | 106.008 | 70 | 3.001 | TRUE | 53.9 | 限发
2024-05-15T11:35:00 | 106.234 | 70 | 3.019 | TRUE | 54 | 限发
2024-05-15T11:40:00 | 106.454 | 70 | 3.038 | TRUE | 54 | 限发
2024-05-15T11:45:00 | 106.569 | 70 | 3.047 | TRUE | 54.1 | 限发
2024-05-15T11:50:00 | 106.701 | 70 | 3.058 | TRUE | 54.1 | 限发
2024-05-15T11:55:00 | 106.767 | 70 | 3.064 | TRUE | 54.1 | 限发
2024-05-15T12:00:00 | 106.75 | 70 | 3.062 | TRUE | 54.2 | 限发
2024-05-15T12:05:00 | 106.767 | 70 | 3.064 | TRUE | 54.1 | 限发
2024-05-15T12:10:00 | 106.701 | 70 | 3.058 | TRUE | 54.1 | 限发
2024-05-15T12:15:00 | 106.569 | 70 | 3.047 | TRUE | 54.1 | 限发
2024-05-15T12:20:00 | 106.454 | 70 | 3.038 | TRUE | 54 | 限发
2024-05-15T12:25:00 | 106.234 | 70 | 3.019 | TRUE | 54 | 限发
2024-05-15T12:30:00 | 106.008 | 70 | 3.001 | TRUE | 53.9 | 限发
2024-05-15T12:35:00 | 105.738 | 70 | 2.978 | TRUE | 53.8 | 限发
2024-05-15T12:40:00 | 105.413 | 70 | 2.951 | TRUE | 53.7 | 限发
2024-05-15T12:45:00 | 105.043 | 70 | 2.92 | TRUE | 53.6 | 限发
2024-05-15T12:50:00 | 104.629 | 70 | 2.886 | TRUE | 53.5 | 限发
2024-05-15T12:55:00 | 104.208 | 70 | 2.851 | TRUE | 53.3 | 限发
2024-05-15T13:00:00 | 103.693 | 70 | 2.808 | TRUE | 53.2 | 限发
2024-05-15T13:05:00 | 103.171 | 70 | 2.764 | TRUE | 53 | 限发
2024-05-15T13:10:00 | 102.614 | 70 | 2.718 | TRUE | 52.8 | 限发
2024-05-15T13:15:00 | 102.001 | 70 | 2.667 | TRUE | 52.6 | 限发
2024-05-15T13:20:00 | 101.342 | 70 | 2.612 | TRUE | 52.4 | 限发
2024-05-15T13:25:00 | 100.626 | 70 | 2.552 | TRUE | 52.2 | 限发
2024-05-15T13:30:00 | 99.875 | 70 | 2.49 | TRUE | 52 | 限发
2024-05-15T13:35:00 | 99.078 | 70 | 2.423 | TRUE | 51.8 | 限发
2024-05-15T13:40:00 | 98.27 | 70 | 2.356 | TRUE | 51.5 | 限发
2024-05-15T13:45:00 | 97.425 | 70 | 2.285 | TRUE | 51.2 | 限发
2024-05-15T13:50:00 | 96.478 | 70 | 2.206 | TRUE | 51 | 限发
2024-05-15T13:55:00 | 95.539 | 70 | 2.128 | TRUE | 50.7 | 限发
2024-05-15T14:00:00 | 94.552 | 70 | 2.046 | TRUE | 50.4 | 限发
2024-05-15T14:05:00 | 93.518 | 70 | 1.96 | TRUE | 50.1 | 限发
2024-05-15T14:10:00 | 92.488 | 70 | 1.874 | TRUE | 49.7 | 限发
2024-05-15T14:15:00 | 91.368 | 70 | 1.781 | TRUE | 49.4 | 限发
2024-05-15T14:20:00 | 90.2 | 70 | 1.683 | TRUE | 49.1 | 限发
2024-05-15T14:25:00 | 89.046 | 70 | 1.587 | TRUE | 48.7 | 限发
2024-05-15T14:30:00 | 87.83 | 70 | 1.486 | TRUE | 48.3 | 限发
2024-05-15T14:35:00 | 86.548 | 86.555 | -0.001 | FALSE | 48 | 正常
2024-05-15T14:40:00 | 85.255 | 85.258 | 0 | FALSE | 47.6 | 正常
2024-05-15T14:45:00 | 83.923 | 83.923 | 0 | FALSE | 47.2 | 正常
2024-05-15T14:50:00 | 82.552 | 82.552 | 0 | FALSE | 46.8 | 正常
2024-05-15T14:55:00 | 81.141 | 81.145 | 0 | FALSE | 46.4 | 正常
2024-05-15T15:00:00 | 79.69 | 79.703 | -0.001 | FALSE | 46 | 正常
2024-05-15T15:05:00 | 78.234 | 78.226 | 0.001 | FALSE | 45.5 | 正常
2024-05-15T15:10:00 | 76.714 | 76.715 | 0 | FALSE | 45.1 | 正常
2024-05-15T15:15:00 | 75.153 | 75.17 | -0.001 | FALSE | 44.7 | 正常
2024-05-15T15:20:00 | 73.596 | 73.593 | 0 | FALSE | 44.2 | 正常
2024-05-15T15:25:00 | 71.997 | 71.984 | 0.001 | FALSE | 43.7 | 正常
2024-05-15T15:30:00 | 70.335 | 70.343 | -0.001 | FALSE | 43.3 | 正常
2024-05-15T15:35:00 | 68.675 | 68.673 | 0 | FALSE | 42.8 | 正常
2024-05-15T15:40:00 | 66.983 | 66.973 | 0.001 | FALSE | 42.3 | 正常
2024-05-15T15:45:00 | 65.26 | 65.245 | 0.001 | FALSE | 41.8 | 正常
2024-05-15T15:50:00 | 63.478 | 63.49 | -0.001 | FALSE | 41.4 | 正常
2024-05-15T15:55:00 | 61.704 | 61.709 | 0 | FALSE | 40.9 | 正常
2024-05-15T16:00:00 | 59.898 | 59.902 | 0 | FALSE | 40.4 | 正常
2024-05-15T16:05:00 | 58.061 | 58.072 | -0.001 | FALSE | 39.9 | 正常
2024-05-15T16:10:00 | 56.215 | 56.219 | 0 | FALSE | 39.4 | 辐照缺口
2024-05-15T16:15:00 | 54.336 | 54.346 | -0.001 | FALSE | 38.9 | 辐照缺口
2024-05-15T16:20:00 | 52.46 | 52.452 | 0.001 | FALSE | 38.3 | 辐照缺口
2024-05-15T16:25:00 | 50.54 | 50.54 | 0 | FALSE | 37.8 | 辐照缺口
2024-05-15T16:30:00 | 48.611 | 48.612 | 0 | FALSE | 37.3 | 辐照缺口
2024-05-15T16:35:00 | 46.662 | 46.669 | -0.001 | FALSE | 36.8 | 辐照缺口
2024-05-15T16:40:00 | 44.703 | 44.713 | -0.001 | FALSE | 36.3 | 辐照缺口
2024-05-15T16:45:00 | 42.754 | 42.745 | 0.001 | FALSE | 35.7 | 辐照缺口
2024-05-15T16:50:00 | 40.777 | 40.769 | 0.001 | FALSE | 35.2 | 辐照缺口
2024-05-15T16:55:00 | 38.791 | 38.786 | 0 | FALSE | 34.7 | 辐照缺口
2024-05-15T17:00:00 | 36.796 | 36.798 | 0 | FALSE | 34.2 | 辐照缺口
2024-05-15T17:05:00 | 34.805 | 34.809 | 0 | FALSE | 33.7 | 辐照缺口
2024-05-15T17:10:00 | 32.816 | 32.82 | 0 | FALSE | 33.2 | 辐照缺口
2024-05-15T17:15:00 | 30.831 | 30.834 | 0 | FALSE | 32.7 | 辐照缺口
2024-05-15T17:20:00 | 28.862 | 28.856 | 0 | FALSE | 32.1 | 辐照缺口
2024-05-15T17:25:00 | 26.895 | 26.887 | 0.001 | FALSE | 31.6 | 辐照缺口
2024-05-15T17:30:00 | 24.932 | 24.932 | 0 | FALSE | 31.1 | 辐照缺口
2024-05-15T17:35:00 | 22.987 | 22.994 | -0.001 | FALSE | 30.7 | 辐照缺口
2024-05-15T17:40:00 | 21.081 | 21.078 | 0 | FALSE | 30.2 | 辐照缺口
2024-05-15T17:45:00 | 19.192 | 19.19 | 0 | FALSE | 29.7 | 辐照缺口
2024-05-15T17:50:00 | 17.331 | 17.333 | 0 | FALSE | 29.2 | 辐照缺口
2024-05-15T17:55:00 | 15.517 | 15.515 | 0 | FALSE | 28.8 | 辐照缺口
2024-05-15T18:00:00 | 13.739 | 13.741 | 0 | FALSE | 28.3 | 辐照缺口
2024-05-15T18:05:00 | 12.023 | 12.019 | 0 | FALSE | 27.9 | 辐照缺口
2024-05-15T18:10:00 | 10.363 | 10.359 | 0 | FALSE | 27.5 | 辐照缺口
2024-05-15T18:15:00 | 8.772 | 8.769 | 0 | FALSE | 27.1 | 辐照缺口
2024-05-15T18:20:00 | 7.259 | 7.261 | 0 | FALSE | 26.8 | 辐照缺口
2024-05-15T18:25:00 | 5.844 | 5.848 | 0 | FALSE | 26.4 | 辐照缺口
2024-05-15T18:30:00 | 4.547 | 4.546 | 0 | FALSE | 26.1 | 辐照缺口
2024-05-15T18:35:00 | 3.371 | 3.372 | 0 | FALSE | 25.8 | 辐照缺口
2024-05-15T18:40:00 | 2.34 | 2.346 | 0 | FALSE | 25.6 | 辐照缺口
2024-05-15T18:45:00 | 1.483 | 1.489 | -0.001 | FALSE | 25.4 | 辐照缺口
2024-05-15T18:50:00 | 0.823 | 0.822 | 0 | FALSE | 25.2 | 辐照缺口
2024-05-15T18:55:00 | 0.362 | 0.359 | 0 | FALSE | 25.1 | 辐照缺口
2024-05-15T19:00:00 | 0.1 | 0.098 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T19:05:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T19:10:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T19:15:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T19:20:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T19:25:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T19:30:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T19:35:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T19:40:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T19:45:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T19:50:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T19:55:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T20:00:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T20:05:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T20:10:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T20:15:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T20:20:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T20:25:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T20:30:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T20:35:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T20:40:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T20:45:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T20:50:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T20:55:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T21:00:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T21:05:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T21:10:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T21:15:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T21:20:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T21:25:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T21:30:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T21:35:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T21:40:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T21:45:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T21:50:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T21:55:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T22:00:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T22:05:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T22:10:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T22:15:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T22:20:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T22:25:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T22:30:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T22:35:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T22:40:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T22:45:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T22:50:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T22:55:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T23:00:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T23:05:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T23:10:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T23:15:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T23:20:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T23:25:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T23:30:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T23:35:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T23:40:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T23:45:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T23:50:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口
2024-05-15T23:55:00 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25 | 辐照缺口

## 分析摘要
摘要
逆变器 演示逆变器-限发重叠 削峰分析完成。容配比: 1.3:1,理论发电量: 884.06 kWh,实际发电量: 754.23 kWh,损失电量: 129.83 kWh,损失率: 14.69%。识别削峰时段 1 处,10:30-14:30(逆变器削峰)损失分项:削峰损失0.13kWh温度损失0.00kWh限发损失90.81kWh辐照缺口0.01kWh【限发重叠】存在调度限发与逆变器削峰同时发生，需分别核算。